	[image: image11.emf] 




 


	PRÜFUNGSLABOR FÜR KESSEL UND HEIZGERÄTE
93-231Łódź, ul. Dostawcza 1.
Tel./Fax. (042) 6 40 03 04
	PRÜFUNGSBERICHT

	
	
	Registrierungsnummer:
	151/18-LG

	
	
	Seite:
	16

	
	
	Seiten:
	16

	Akkreditierungs-Zertifikat PCA 
Nr. AB 087
	Kesselprüfung ECO-QUENTIN 22 kW



Inhaltsverzeichnis:   
21.
EINFÜHRUNG.


21.1.
GRUNDLAGE FÜR DIE DURCHFÜHRUNG VON PRÜFUNGEN.


21.2.
ZWECK DER PRÜFUNGEN.


21.3.
ART DES PRÜFUNGSOBJEKTS.


21.4.
ORT DER PRÜFUNG.


21.5.
METHODE ZUR AUSWAHL DER PROBE.


21.6.
AUFTRAGNEHMER DER PRÜFUNGEN.


32.
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DES GEPRÜFTEN KESSELS.


32.1.
BESCHREIBUNG DES KESSELAUFBAUS.


72.2.
IDENTIFIZIERUNG DES GEPRÜFTEN KESSELS.


83.
PRÜFUNGSPROGRAMM UND MESSSTAND.


83.1.
PRÜFUNGSPROGRAMM.


83.2.
FÜR DIE PRÜFUNG EINGESETZTER BRENNSTOFF.


83.3.
BESCHREIBUNG DES MESSSTANDS.


94.
MESSVERFAHREN.


95.
PRÜFUNGSERGEBNISSE.


95.1.
ERGEBNISSE DER WÄRMEBILANZPRÜFUNG.


115.2.
PRÜFUNGSERGEBNISSE UND BEURTEILUNG DES KESSELS MIT DEN GELTENDEN ANFORDERUNGEN AUS DER NORM PN-EN 303-5:2012 [1].


156.
SCHLUSSINFORMATIONEN.


167.
LITERATUR UND DOKUMENTE




EINFÜHRUNG.
1.1. GRUNDLAGE FÜR DIE DURCHFÜHRUNG VON PRÜFUNGEN.
Die Prüfungen wurden durchgeführt auf Grundlage des Vertrags Nr. CUE/98/18 vom 07.05.2018, abgeschlossen zwischen:
· ALTERECO Lucjan Dziak, Nockowa 25, 39-124 Iwierzyce, und:
· Institut für Energietechnik - Forschungsinstitut, 01-330 Warszawa, Ul. Mory 8.
1.2. ZWECK DER PRÜFUNGEN. 
Ziel der Studie war die Durchführung der Prüfung des ECO-QUENTIN 22 kW Kessels und die Beurteilung der Einhaltung der Anforderungen gemäß PN-EN 303-5:2012 [1] und der Verordnung (EU) Nr. 2015/1189 der Kommission vom 28. April 2015 [2].
1.3. ART DES PRÜFUNGSOBJEKTS. 
Der geprüfte Kessel ist ein Stahlwasser-Zentralheizungskessel mit automatischer Brennstoffzufuhr. Der im Kessel montierte Brenner ist für die Verbrennung von Hackschnitzeln ausgelegt. Der Kessel ist für den Betrieb in einer Zentralheizungsinstallation im offenen System ausgelegt. 
1.4. ORT DER PRÜFUNG.
Die Prüfungen wurden vom Prüflabor für Kessel und Heizgeräte in Łódź, ul. Dostawcza 1 im Betriebslabor des Auftraggebers in Nockowa, Woiwodschaft Karpatenvorland, durchgeführt. 
1.5. METHODE ZUR AUSWAHL DER PROBE.
Der für die Prüfung vorgesehene Kessel wurde vom Auftraggeber am 09.05.18 im Werkslabor ausgewählt und installiert. Der Auftraggeber erklärte, dass der zur Prüfung übergebene Kessel für die gesamte Produktion repräsentativ ist. 
1.6. AUFTRAGNEHMER DER PRÜFUNGEN.
Die Kesselprüfungen wurden von Mitarbeitern des Prüflabors für Kessel und Heizungsgeräte durchgeführt.
Prüfungsleiter:
Marek Niedziałomski – Laborleiter LG, 
Rafał Katarzyński - Laborant für Kessel und chemische Analysen.                                                                                                 
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DES GEPRÜFTEN KESSELS. 
1.7. BESCHREIBUNG DES KESSELAUFBAUS. 
Der geprüfte Kessel wird in den Abbildungen 1 und 2 dargestellt. 
Der Kesselkörper besteht aus zertifiziertem Stahl, der durch Schweißen verbunden wird. Die Innenwände des Wasserkesselkörpers bestehen aus 6 mm dickem Stahl P265GH und die Außenwände aus 4 mm dickem Stahl. 
 Der äußere Teil des Körpers wurde mit 40 mm starker Mineralwolle wärmeisoliert und mit lackiertem Stahlblech überzogen. Im vorderen Teil hat der Kessel eine isolierte Stahltür des Aschekastens, eine Feuerungstür und eine Reinigungstür. Im oberen Teil und an den Seiten des Kessels befinden sich Öffnungen, die die Reinigung eines Teils des Wärmetauschers ermöglichen.
Die rechteckige Feuerungskammer mit montiertem, von ALTERECO eigens konstruiertem Brenner, ist für die Verbrennung von Hackschnitzeln ausgelegt. Unter dem Brenner befindet sich ein Aschekasten für Feuerungsabfälle. Um die hohen Temperaturen im Brenner aufrechtzuerhalten, ist die Ofenkammer mit Keramikplatten ausgekleidet. Den Konvektionsteil des Wasserkörpers, der sich über der Feuerungskammer befindet, bilden fünf Wasserregale und die Wände des Kesselkörpers.  
Die Rauchgaszirkulation wird durch eine horizontal in der Brennkammer montierte Keramikplatte und weitere Wasserregale erzwungen. Später strömt das Rauchgas durch einen waagerechten Rauchabzug in einen Stahlrauchfang, der mit einer eingebauten Drossel ausgestattet ist, um den Schornsteinzug zu begrenzen.
Neben dem Kessel befindet sich ein Kraftstofftank. Holzhackschnitzel, die als Brennstoff verwendet werden, werden über einen Doppelkolbenförderer, der eine Original-Konstruktion der Firma ALTERECO darstellt, automatisch vom Tank zum Brenner befördert. 
Der Kessel darf nur in einem Wassersystem betrieben werden, das durch ein Ausdehnungsgefäß des offenen Systems geschützt ist.
Der Kessel ist mit einem Rauchgas-Auslassanschluss mit dem Durchmesser φw=160 mm, einem Zufuhr- und Rücklaufstutzen für Kesselwasser G 1½”, Ablassstutzen G ¾” ausgestattet. Der Betrieb des Kessels wird durch den Arbeitsregler KEY RK 2006 des Kessels gesteuert.
[image: image1.jpg]



Abbildung 1. Kessel ECO-QUENTIN 22 kW der Firma ALTERECO Lucjan Dziak. Allgemeine Ansicht.
[image: image12.wmf] 

[image: image2.emf]
Abbildung 2. Querschnitt des kompletten ECO-QUENTIN 22 kW Kessels.
 [image: image3.jpg]CZOPUCH

DRZWI WYCZYSTNE
(GORNE)
0
o)
°
WYCZYSTKA KOMINOWA Hil, o
=)
LAMELE POZIOME DRZWI PALNIKOWE
(POLKI WODNE) =
} (SRODKOWE)
PLASZCZ ZEWNETRZNY,
KOTEA U 0
PEASZCZ WODNY KOTEA
DRZWI POPIELNIKOWE
(DOLNE)
OTWOR PALNIKA ()
o ]
(=)




 
Abbildung 3. Konstruktionsschema des Wärmetauschers des ECO QUENTIN 22 kW Kessels.
1.8. IDENTIFIZIERUNG DES GEPRÜFTEN KESSELS.
Der Kessel wurde anhand der Bedienungsanleitung [3], [4] und der technischen Dokumentation [5], [6] identifiziert. Das Typenschild wird in Abbildung 4 dargestellt. Die technischen Grunddaten des Kessels sind in der Bedienungsanleitung des Kessels [3] enthalten.
[image: image4.jpg]ALTERECO Lucjan Dziak
Nockowa 25, 39-124 Iwierzyce

Typ Kotta: ECO - Quentin
Numer Serii: 1/2018
Znamionowa Moc Cieplna: 22kW

Maksymaine Cisnienie: 1 Bar
Maksymalna Temp. Robocza: 90°C
Pojemno$¢ Wodna: 120L

Zasilanie: 230V, Czestotliwos¢: 50Hz
Pobér pradu: < 4A

Rodzaj Paliwa: Zrebka, Pellet
Catkowita Masa Zestawu: 385KG





Abbildung 4. Typenschild des ECO-QUENTIN 22 kW Kessels.
Technische Daten des ECO-QUENTIN Kessels 
	Lfd. Nr.
	Beschreibung
	Bezeichnung
	Wert

	1
	Nennwärmeleistung 
	kW
	22

	2
	Heizfläche 
	m2 
	3.0

	3
	Brennstoffverbrauch bei maximaler Leistung 
	kg/h
	5,3

	4
	Kesselgewicht (ohne Automatik) 
	kg
	336

	5
	Wasservolumen 
	dm3 
	100

	6
	Schornsteinzug 
	Pa
	28

	7
	Ungefähre Schornsteinhöhe 
	m
	8

	8
	Querschnitt des Schornsteins 
	mm
	160x250

	9
	Betriebsdruck 
	MPa
	0,1

	10
	Speichervolumen 
	kg
	80 (6 Beutel)

	11
	Wärmewirkungsgrad 
	%
	88,4

	12
	Fläche des beheizten Raumes 
	m2
	150 ÷ 250


2. PRÜFUNGSPROGRAMM UND MESSSTAND.
2.1. PRÜFUNGSPROGRAMM.
Das Prüfungsprogramm gemäß den Anforderungen von PN-EN 303-5:2012 [1] umfasste Prüfungen und Beurteilung der Erfüllung der festgelegten Anforderungen: 
· in Abschnitt 4.2 "Anforderungen an die Ausführung" der Norm [1],
· in Abschnitt 4.3 "Sicherheitsanforderungen" der Norm [1],
· in Abschnitt 4.4 "Thermische Anforderungen" der Norm [1],
2.2. FÜR DIE PRÜFUNG EINGESETZTER BRENNSTOFF.
Während der Prüfungen wurde zum Betrieb des Kessels der Brennstoff verwendet - Hackschnitzel von Laubbäumen vom Typ B1 gemäß Punkt 5.3 (Tabelle 7) der Norm PN-EN 303-5:2012 [1]. 
2.3. BESCHREIBUNG DES MESSSTANDS.
Die Kesselprüfungen wurden am Prüfungsstand im Betriebslabor des Auftraggebers in Nockowa durchgeführt. Der Stand entspricht den Anforderungen von Punkt 5.7.2 der Norm PN-EN 303-5:2012 [1].
Die in den Prüfungen verwendeten Messgeräte erfüllen für jeden gemessenen Parameter die Anforderungen an die Messunsicherheit gemäß Punkt 5.2 der Norm PN-EN 303-5:2012 [1].  
3. MESSVERFAHREN.
Technische Anforderungen, Prüfbedingungen und Prüfverfahren entsprechen der Norm PN-EN 303-5:2012 [1]. Die Messung der Staubemission erfolgte gravimetrisch. 
4. PRÜFUNGSERGEBNISSE. 
· Erweiterte Messunsicherheiten mit einer Expansionswahrscheinlichkeit von 95 % und einem Expansionsfaktor k von ca.2 für den ermittelten Wert:
· Kesselwirkungsgrad bei Nennwärmeleistung: ± 3 % η
· Nennwärmeleistung:                                     ± 1,8 % QN
· CO-Emission*: ±5 % des Emissionswerts, nicht weniger als ± 25 mg/m3 
· OGC-Emission*: ±4 mg/m3  für den Wert       3,5÷50 mg/m3

                        ±8 mg/m3  dla wartości  >    50÷150 mg/m3
· Staubemission*:   ±6 mg/m3  dla wartości       10÷75 mg/m3
    ± 8 mg/m3  für den Wert  >  75÷150 mg/m3                     
—————————
* bezogen auf trockene Rauchgase, 0(C, 1013 mbar und O2-Gehalt = 10 % 
4.1. ERGEBNISSE DER WÄRMEBILANZPRÜFUNG.
Die Ergebnisse der Wärmebilanzprüfung des mit Hackschnitzel befeuerten Kessels ECO-QUENTIN 22 werden in Tabelle 1 aufgeführt.
· Einstellung des KEY RK-2006 Reglers bei Nennleistung 
Hub des Förderkolbens alle 52 Sekunden.
Drehzahl des Gebläselüfters -  17 %
· Einstellung des KEY RK-2006 Reglers bei reduzierter Leistung 
Hub des Förderkolbens alle 60 Sekunden.
Drehzahl des Gebläselüfters -  10 %
Rauchgasklappe: offen.
	Tabelle 1: Liste der Messwerte und Wärmebilanzen des Kessels, die während der 

	                    Bilanzprüfungen bei der Feuerung mit Holz-Hackschnitzeln erlangt wurden

	                    Kesseltyp und -größe: ALTERECO ECO-QUENTIN 22
 
Beschreibung
Bez.
Bezeichnung
Messung 1
Messung 2
 
Messdatum
 
 
2018.05.11
2018.05.11
BRENNSTOFF
Lfd. Nr.
Sägewerks-Hackschnitzel von Laubbäumen
1
Feuchtigkeitsgehalt W*
W
 %
8,8
8,8
2
Aschegehalt Ap*
Ap
 %
0,6
0,6
3
Heizwert
Qi
kJ/kg
17 159
17 159
4
Brennstoffverbrauch 
B
kg/h
5,23
1,53
WASSER
5
Wassermassenstrom
 mw
kg/h
891
593
6
 Wassertemperatur am Kesseleintritt
t1
°C
58,1
53,6
7
 Wassertemperatur am Kesselaustritt
t2
°C
79,4
63,1
RAUCHGASE
8
Rauchgastemperatur
tsp
°C
95,0
69,0
9
CO2-Gehalt im Rauchgas 
CO2
 %
10,1
7,8
10
CO-Gehalt im Rauchgas 
CO
 %
0,0302
0,0297
11
NOx-Gehalt im Rauchgas 
NOx
 %
0,0096
0,0070
12
THC-Gehalt im Rauchgas
THC
%
0,0009
0,0008
13
Staubemission im Rauchgas
Su
mg/Nm3
38
21
15
Rauchgasmassenstrom
m
g/s
16,39
6,03
16
Luftüberschusskoeffizient
n
 -
1,90
2,45
17
Schornsteinzug hinter dem Kessel
F
 Pa
26
23
ABFÄLLE
18
Aschemassenstrom
Gp
kg/h
0,01
0,01
19
Schlackemassenstrom
Gż
kg/h
-
-
20
Gehalt an brennbaren Teilen in der Asche
bp
%
-
-
21
Gehalt an brennbaren Teilen in der Schlacke
bż
%
-
-
LUFT
22
Umgebungstemperatur
to
°C
24,3
24,8
23
Barometrischer Luftdruck
pb
hPa
998
996
BILANZ
24
Mit Brennstoff zugeführte Heizleistung
Q1
kW
24,9
7,3
25
Heizleistung des Wasserkessels
Q2
kW
22,1
6,5
26
Wärmewirkungsgrad des Kessels

 %
88,5
89,7
27
Schornsteinverlust
sk
 %
5,1
4,0
28
Verlust unvollständiger Verbrennung
sco
 %
0,2
0,2
29
Verlust unvollst. Verbr. in Asche
snp
 %
-
-
30
Verlust unvollst. Verbr. in Schlacke
snż
 %
-
-
EIGENSCHAFTEN
31
Wärmebelastung Heizfläche
qh
kW/m2 
-
-
32
Relative Belastung des Kessels
qk
 %
100,0
30,0
EMISJA
33
CO-Schadstoffemission
ECO
g/GJ
180
229
34
NOx-Schadstoffemission
ENOx
g/GJ
94
89
35
OGC-Schadstoffemission
EOGC
g/GJ
7
8
36
CO-Emission (O2=10 %) berechnet 
eCO
mg/m3 
380
483
37
NOx-Emission (O2=10%) berechnet 
eNOx
mg/m3 
198
187
38
OGC-Emission (O2=10 %) berechnet 
eOGC
mg/m3 
17
19
39
Staubemission (O2=10%) berechnet 
ep
mg/m3 
39
28
* Auf dem Gebiet der physikalischen und chemischen Analyse von Brennstoffen und Ofenabfällen - Labor für die Prüfung von Kesseln, Turbinen, Heizgeräten und Entstaubungsanlagen sowie Staub- und Gasemissionen - Akkreditierungs-Nr. AB 048.



4.2. PRÜFUNGSERGEBNISSE UND BEURTEILUNG DES KESSELS MIT DEN GELTENDEN ANFORDERUNGEN AUS DER NORM PN-EN 303-5:2012 [1].
Die Prüfungsergebnisse des Kessels ALTERECO ECO-QUENTIN 22 wurden mit den Anforderungen aus der Norm PN-EN 303-5:2012 [1] verglichen und in Tabelle 2 dargestellt.
	Kesselhersteller:
Kesseltyp:
Nennwärmeleistung:
	ALTERECO Lucjan Dziak, Nockowa 25,39-124 Iwierzyce.
ECO-QUENTIN 22 Kessel
22 kW.

	Brennstoff:
	Sägewerks-Hackschnitzel von Laubbäumen

	Feuerung:
	Rinnenbrenner 

	Brennstoffzufuhrmechanismus:
	Doppelkolbenzuführung  

	Stutzen: Rauchgas, Zufuhr/Rücklauf, Ablass
	160 mm, G1 ½”, G¾”

	Temperaturregler:
	1.KEY RK-2006; 2.ecoMAX860 TOUCH

	Sicherheitstemperaturbegrenzer:
	Mechanisch, mit manueller Rückkehr zur Ausgangsposition IMIT

	Lüfter:
	Gebläse, WPA 07

	Vorrichtung zum Abführen überschüssiger Wärme:
	-

	Endschalter:
	Elektromagnetischer Brennstoffkorb


Tabelle 2. Prüfungsergebnisse und Beurteilung des Heizkessels ALTERECO ECO-QUENTIN 22.
	Lfd. Nr.
	Normpunkte
	Anforderungen / Angaben des Herstellers
	Beurteilung der Anforderungen
Erfüllt/Nicht erfüllt/ Nicht zutreffend/
Nicht beurteilt

	
	
	
	Prüfungsergebnis

	1
	2
	3
	4

	1. 
	PN-EN 303-5
Pkt. 4
	ANFORDERUNGEN

	2. 
	PN-EN 303-5
Pkt. 4.2
	ANFORDERUNGEN AN DIE AUSFÜHRUNG ***)

	3. 
	PN-EN 303-5
Pkt. 4.2.4.1
	     Entlüftung des Wasserraums:
Die Heizkessel und ihre Teile sollten so geformt sein, dass eine vollständige Entlüftung des Wasserraums und kein Sieden möglich ist. 
Hinweis: Das Auftreten von Sieden ist an den Siedegeräuschen zu erkennen.
	Erfüllt 

	4. 
	PN-EN 303-5
Pkt. 4.2.4.3
	     Flammenüberwachung:
Es sollte eine Vorrichtung verwendet werden, die die Beobachtung der Flamme oder der Wärmeschicht ermöglicht. Diese Vorrichtung kann eine Tür sein, wenn sie eine sichere Beobachtung ermöglicht.
	Erfüllt

	5. 
	PN-EN 303-5
Pkt. 4.2.4.8
	     Wärmeisolierung:
Alle Kessel sollten mit einer Wärmeisolierung ausgestattet sein. Die Wärmeisolierung sollte den durchschnittlichen, auftretenden thermischen und mechanischen Belastungen standhalten. Die Isolierung sollte aus nicht brennbaren Materialien bestehen und während des Betriebs unter normalen Betriebsbedingungen dürfen keine Schadstoffe freigesetzt werden.
	Erfüllt 

	6. 
	PN-EN 303-5
Pkt. 4.2.4.9
	    Widerstand des Wasserflusses durch den Heizkessel:
Der Widerstand des Wasserdurchflusses sollte an dem Durchfluss ermittelt werden, der der Nennwärmeleistung und einer Differenz zwischen der Temperatur des Auslaufwassers und des Rücklaufwassers zum Kessel von 10 K und 20 K entspricht. Das Ergebnis für jede Kesselgröße sollte den Angaben des Herstellers entsprechen, in mbar angegeben.
Herstellererklärung:      10 K /2.5÷4.5/;
                                               20 K /1.4÷2.5/;
	Erfüllt

	7. 
	PN-EN 303-5
Pkt. 4.3
	SICHERHEITSANFORDERUNGEN

	8. 
	PN-EN 303-5
Pkt. 4.3.2
	     Manuelle Brennstoffbefüllung:
Der Kessel mit manueller Brennstoffbefüllung sollte so ausgestattet sein, dass während des bestimmungsgemäßen Betriebs und in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung des Herstellers keine Sicherheitsrisiken für die Bedienung entstehen, z. B. Gefahren beim Öffnen der Ladetüren oder Feuerungstüren (z. B. Rauchgasexplosion).

	Nicht zutreffend

	9. 
	PN-EN 303-5
Pkt. 4.3.6 
	     Temperatur der Außenflächen:
Bei Prüfungen nach 5.12 darf Temperatur der Außenflächen des Kessels (einschließlich des Kesselbodens und der Kesseltür, mit Ausnahme des Rauchfangs und der Öffnungen zur Überwachung des Kesselbetriebs bei natürlichem Luftzug) die Umgebungstemperatur nicht um mehr als 60 K überschreiten. Die Anforderung an die Kesselbodentemperatur entfällt, wenn der Kessel nach den schriftlichen Anweisungen des Herstellers auf einer nicht brennbaren Fläche aufgestellt werden soll.
Während der Prüfungen nach 5.12 dürfen die Oberflächentemperaturen der Bedienungsgriffe und aller Teile, die während des Kesselbetriebs berührt werden könnten, die Umgebungstemperatur nicht um mehr als folgende Werte überschreiten:
- 35 K bei Metallen und ähnlichen Materialien;
- 45 K bei Porzellan und ähnlichen Materialien;
- 60 K bei Kunststoffen und ähnlichen Materialien.
	Erfüllt
Reinigungstür 
32 K
Erfüllt 
Türgriff /Kunststoff/ 
13 K 

	10. 
	PN-EN 303-5
Pkt. 4.3.8
	Temperaturregler und Temperaturbegrenzer

	11. 
	PN-EN 303-5
Pkt. 4.3.8.1 
	     Allgemeine Bestimmungen: 
  Abhängig von der Brennstoffverbrennungsanlage und der Art und Weise der Sicherung der Anlage, in der der Kessel eingesetzt wird, sollte jeder Kessel mit den in den folgenden Kapiteln genannten Regelungs- und Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet sein, und es sollten geeignete Möglichkeiten ihrer Installation vorgesehen werden. Alle erforderlichen Geräte sollten entweder vom Hersteller zur Verfügung gestellt oder in der Montageanleitung detailliert spezifiziert werden, unter besonderer Berücksichtigung der Grenzwerte und Zeitkonstanten des Sicherheitstemperaturbegrenzers.
	Erfüllt 
Geliefert und montiert durch den Hersteller

	12. 
	PN-EN 303-5
Pkt. 4.3.8.2
	    Temperaturregler und Geräte, die die Temperatur in offenen Heizungsinstallationen begrenzen:
Bei einer physisch geschützten Heizungsinstallation (die Temperatur wird durch den in der Anlage herrschenden Druck begrenzt), ist, gemäß den Anforderungen der Norm EN 14597, folgende Ausrüstung vorzusehen: 
- Temperaturregler,
- Sicherheitstemperaturbegrenzer (mit manueller Aufhebung der Sperre).
Heizkessel, deren Verbrennungssystem weder vollständig abschaltbar noch teilweise abschaltbar ist, dürfen nicht mit einem Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgestattet werden, da in solchen Fällen (z. B. bei Kesseln ohne automatische Verbrennungsluftzufuhr und/oder automatische Brennstoffzufuhr) überschüssige Wärme in Form von Wasserdampf über eine offene Verbindung in die Atmosphäre abgegeben wird.
	Schnell ausschaltbares System:
 Temperaturregler
Erfüllt
- Sicherheitstemperaturbegrenzer 
(mit manueller Aufhebung der Sperre)
Erfüllt

	13. 
	
	Funktionsprüfung des Temperaturreglers /gemäß Pkt. 5.13/:  
- maximal eingestellter Wassertemperaturwert; 85 0C 
- maximaler Temperaturanstieg des Austrittswassers; ≤ 100  0C 
	Erfüllt 
91.0 0C 

	14. 
	
	Funktionsprüfung des Sicherheitstemperaturbegrenzers /gemäß Pkt. 5.13/: 
- vom Hersteller erklärte maximale Wassertemperatur; keine Erklärung 0C 
- maximal eingestellter Wassertemperaturwert; 110 0C 
- maximaler Temperaturanstieg des Austrittswassers; ≤ 110 0C 
	Erfüllt
98.2 0C 

	15. 
	PN-EN 303-5
Pkt. 4.3.8.3 
	     Temperaturregler und Geräte, die die Temperatur in geschlossenen Heizungsinstallationen begrenzen:
Folgende Ausstattungsvarianten werden unterschieden, gemäß den Anforderungen der Norm EN 12828:
a) wenn das Verbrennungssystem schnell abschaltbar ist; besteht die erforderliche Ausrüstung aus:
- Temperaturregler, 
- Sicherheitstemperaturbegrenzer (mit manueller Aufhebung der Sperre).
b) wenn das Verbrennungssystem teilweise abschaltbar ist; besteht die erforderliche Ausrüstung aus:
- Temperaturregler, 
- Sicherheitstemperaturbegrenzer (mit manueller Aufhebung der Sperre);
- einer zuverlässigen Vorrichtung zur Beseitigung der Restwärmebelastung gemäß 4.3.8.4 (thermischer Schutz des Abflusses).
c) wenn die Verbrennungsanlage nicht ausschaltbar ist und die Nennwärmeleistung des Kessels <100 kW ist; besteht die erforderliche Ausrüstung aus:
- Temperaturregler, 
- Wärmeschutz des Abflusses nach 4.3.8.4, der im Fehlerfall die maximal mögliche Wärmeleistung abgibt.
Wenn die oben genannten Anforderungen nicht erfüllt sind, sollte der Kessel in einer offenen Installation installiert werden, gemäß EN 12828. 
	Erfüllt
Schnell abschaltbares Verbrennungssystem; (gem. a).
In der Ausstattung: Temperaturregler, Sicherheitstemperaturbegrenzer
(mit manueller Aufhebung der Sperre)
Im offenen System montierter Kessel

	16. 
	
	Funktionstests des Temperaturreglers / nach PNK. 5.13/:  
- maximal am Regler eingestellter Wassertemperaturwert; 85 0C 
- maximaler zulässiger Temperaturanstieg des Austrittswassers; ≤ 100 0C 
	Erfüllt
91.3 0C

	17. 
	
	Funktionsprüfung des Sicherheitstemperaturbegrenzers /gemäß Pkt. 5.13/: 
- vom Hersteller erklärte maximale Wassertemperatur; keine Erklärung 0C 
- maximal am Begrenzer eingestellter Wassertemperaturwert; 110 0C 
- maximaler zulässiger Temperaturanstieg des Austrittswassers; ≤ 110 0C 
	Erfüllt
97,9 °C

	18. 
	
	Funktionsprüfung schnell abschaltbarer Systeme /gemäß Pkt. 5.14/: 
Plötzliches Versagen der Wärmeableitung:
- maximaler Temperaturanstieg des Austrittswassers; ≤ 110 0C
	Erfüllt
94,6 °C
CO<0,15 %

	19. 
	
	Spannungsabfall:
- maximaler Temperaturanstieg des Austrittswassers; ≤ 110 0C 
- maximale CO-Konzentration; ≤ 5,0 CO 
	Erfüllt
88,5°C
CO<0,18 %

	20. 
	PN-EN 303-5
Pkt. 4.3.8.4 
	     Vorrichtungen zum Abführen von überschüssiger Wärme:
Bei Prüfungen nach 5.15 muss ein Sicherungswärmetauscher oder ein anderes Gerät zur Ableitung von überschüssiger Wärme dafür sorgen, dass die maximale Wassertemperatur im Kessel 110 °C nicht überschreitet. 
Zu diesem Zweck wird ein thermischer Abflussschutz verwendet, z. B. ein thermischer Schutz des Abflusses "STW Typ Th" gemäß EN 14597 zusammen mit dem im Kessel installierten Wärmetauscher. Ein kapazitiver oder Durchlauferhitzer kann als Wärmetauscher verwendet werden, wenn er so aufgebaut und angebracht wird, dass er die überschüssige Wärme ohne zusätzliche Hilfsmittel und ohne externe Energieversorgung ableiten kann. Ein fest installierter Durchlauferhitzer sollte nicht als Brauchwasserbereiter, sondern nur als Sicherheitswärmetauscher verwendet werden. Darüber hinaus müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
-der elektrische Schutz des Abflusses und der Wärmetauscher sollten an die strukturellen und thermischen Eigenschaften des Kessels angepasst sein und im Fehlerfall die maximale Wärmeleistung bzw. bei teilweiser Abschaltung die Restwärmebelastung sicher abführen können; 
- wenn ein Warmwasserspeicher als Wärmetauscher verwendet wird, sollte er so ausgelegt sein, dass er die oben genannten Bedingungen bei seiner maximalen Betriebstemperatur erfüllt;
- der elektrische Schutz des Abflusses sollte an einem Wärmetauscher angebracht werden, der ausschließlich dazu dient, die Wärme im Fall einer Störung vor dem Kühlwassereintritt in den Wärmetauscher abzuführen.
Die Anwendung anderer Lösungen, die die oben genannten Funktionen und Sicherheitsstandards erfüllen, wird nicht ausgeschlossen. Grundsätzlich dürfen jedoch alle Vorrichtungen zur Ableitung von überschüssiger Wärme nur eingesetzt werden in:
- Heizkesseln ohne abschaltbarem Verbrennungssystem mit einer Nennwärmeleistung von bis zu 100 kW
- Heizkesseln mit teilweise abschaltbarem Verbrennungssystem mit einer Restwärmeleistung von bis zu 100 kW.
	Nicht zutreffend

	21. 
	
	Funktionsprüfung der Vorrichtung zur Ableitung überschüssiger Wärme (betrifft teilweise abschaltbare bzw. nicht abschaltbare Systeme) /gemäß Pkt. 5.15/: 
- maximaler Temperaturanstieg des Austrittswassers; ≤ 110 0C 
- maximale CO-Konzentration; ≤ 5,0 CO 
	Nicht zutreffend

	22. 
	PN-EN 303-5
Pkt. 4.4
	THERMISCHE ANFORDERUNGEN

	23. 
	PN-EN 303-5
Pkt. 4.4.1
Tabelle 7
	     Allgemeine Bestimmungen:
  Die Erfüllung der folgenden thermischen Anforderungen sollte bei den Prüfungen zur Verbrennung von Brennstoffen für die in Tabelle 7 aufgeführten Prüfungen nachgewiesen werden.
Die Brennstoffe für die Prüfungen sollten so ausgewählt werden, dass sie Brennstoffen entsprechen, die für die Verbrennung im Heizkessel zugelassen sind.
Hinweis: Die Nennwärmeleistung oder der Bereich der Wärmeleistung kann von der Art des Brennstoffs abhängen.
Bei den Anforderungen an den Wärmewirkungsgrad und die Emissionsgrenzwerte werden drei Klassen unterschieden. Um die Anforderungen einer der Klassen zu erfüllen, müssen alle Anforderungen hinsichtlich des Wärmewirkungsgrades und der Emissionsgrenzwerte für diese Klasse erfüllt sein.
	Erfüllt 

	24. 
	PN-EN 303-5
Pkt. 4.4.2
Abbildung 1
	     Wärmewirkungsgrad des Kessels:
 Der Wärmewirkungsgrad des Kessels bei Nennwärmeleistung, geprüft nach 5.7, 5.8 und 5.10 sollte nicht unter dem Wirkungsgrad liegen, der durch die in Abbildung 1 angegebene Formel für die entsprechende Klasse vorgegeben wird.
  Für Kessel mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 100 kW gilt der erforderliche Wirkungsgrad für die Klasse 4 - 84 % und für die Klasse 5 - 89 %. Bei Kesseln der Klasse 3 mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 300 kW beträgt der erforderliche Wirkungsgrad 82 %.
Klasse 5, Q < 100 kW:

[image: image5.wmf]K

h

 = 87 + log 
[image: image6.wmf]Q

   (in Prozent)

Klasse 4,  Q < 100 kW:

[image: image7.wmf]K

h

 = 80 + 2 log 
[image: image8.wmf]Q

   (in Prozent)

Klasse 3, Q < 300 kW:

[image: image9.wmf]K

h

 = 67+ 6 log 
[image: image10.wmf]Q

   (in Prozent)

wobei ηK  Wärmewirkungsgrad des Kessels in Prozent, und  Q Wärmeleistung in Kilowatt.
Hinweis 1:     Q bezeichnet entweder die Nennwärmeleistung QN oder die Mindestwärmeleistung beim Dauerbetrieb Qmin.
Hinweis 2:     In manchen Ländern wird der Wärmewirkungsgrad in Abhängigkeit von der Brennstoffverbrennungswärme ermittelt.
Nennwärmeleistung: Herstellererklärung;
Hackschnitzel QN = 22 kW 
Kesselklasse: Herstellererklärung; Klasse 5 
	Prüfungsergebnisse:
Q = 22,1 kW
Q=(100±8) %Qn
ηk = 88,5 % 
Erfüllt
Erforderlicher Wirkungsgrad:
ηnom ≥88,3 %
Klasse 5

	25. 
	PN-EN 303-5
Pkt. 4.4.3
	     Rauchgastemperatur:
Bei Kesseln, bei denen die Rauchgastemperatur bei Nennwärmeleistung die Umgebungstemperatur um weniger als 160 K übersteigt, sollte der Hersteller Angaben zur Schornsteinkonstruktion machen, um Rußbildung, unzureichenden Schornsteinzug und Kondensation in den Rauchgaskanälen zu vermeiden.
Herstellererklärung: Empfohlene säurebeständige Schornsteinauskleidungen
	Erfüllt
71 K

	26. 
	PN-EN 303-5
Pkt. 4.4.4
	     Rauchgaszug:
Der Hersteller sollte den für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Mindestzug am Rauchgasaustritt vorgeben. Wenn der Hersteller keine Angaben gemacht hat, gelten die Werte gemäß 
EN 13384-1:2002 + A2:2008, Tabelle B.2.
Herstellererklärung: 0,28 mbar.
	Erfüllt 
0,26 mbar

	27. 
	PN-EN 303-5
Pkt. 4.4.5
	     Dauerbrand:
Der Dauerbrand von Heizkesseln, die vom Hersteller manuell bei Nennwärmeleistung mit einer Brennstoffbefüllung befeuert werden, sollte mindestens betragen:
- 2 h für die Verbrennung biogener Brennstoffe und anderer fester Brennstoffe,
- 4 Stunden für die Verbrennung fossiler Brennstoffe.
Herstellererklärung: .....-..... h.
	Nicht zutreffend

	28. 
	PN-EN 303-5
Pkt. 4.4.6
	     Minimale Wärmeleistung:
Die Mindestwärmeleistung von automatisch mit Brennstoff befeuerten Kesseln sollte nicht mehr als 30 % der Nennwärmeleistung betragen. Die Einstellungen sollten automatisch vom Regler vorgenommen werden.
Die Anpassung der Kraftstoff- und Luftzufuhr kann kontinuierlich oder unterbrochen sein.
Herstellererklärung: keine Erklärung
	 Erfüllt 
6,5 kW=30 %QN

	29. 
	
	Die Mindestwärmeleistung für den Dauerbetrieb von manuell befeuerten Heizkesseln, die für den Betrieb mit einem Wärmespeicher vorgesehen sind, darf mehr als 30 % der Nennwärmeleistung betragen. In diesem Fall sollte der Kesselhersteller in den technischen Informationen angeben, wie die erzeugte Wärmemenge abgeführt werden soll.
Die Prüfung eines manuell befeuerten Heizkessels mit teilweiser Belastung ist nicht erforderlich, wenn der Hersteller verlangt, dass der Heizkessel fest mit dem Wärmespeicher verbunden ist. 
Die Größe des Wärmespeichers für Kessel, in denen die Verbrennung mehrerer Brennstoffe zulässig ist, wird für den Brennstoff bestimmt, der den größten Speicher benötigt.
Das kleinste Wärmespeichervolumen beträgt 300 l.
Herstellererklärung: .....-..... Liter
	Nicht zutreffend

	30. 
	PN-EN 303-5
Pkt. 4.4.7
Tabelle 6
	   Grenzwerte der Schadstoffemissionen:
Die Verbrennung sollte emissionsarm sein. Diese Anforderung ist erfüllt, wenn bei Arbeiten mit Nennwärmeleistung und bei Kesseln mit einem Bereich der Betriebswärmeleistung bei Arbeiten mit Nennwärmeleistung und Mindestwärmeleistung während der Prüfungen nach 5.7, 5.9 und 5.10 die Emissionen die in Tabelle 6 angegebenen Werte nicht überschreiten.
	

	31. 
	
	Hackschnitzel Typ B1

	32. 
	
	Bei Nennleistung
	CO-Emission (Prüfungsergebnis)
OGC-Emission (Prüfungsergebnis)
Staubemission (Prüfungsergebnis)
	380
 17
  39
	mg/m3 
mg/m3
mg/m3 
	Klasse 5
Klasse 5
Klasse 5

	33. 
	
	Bei minimaler Leistung
	CO-Emission (Prüfungsergebnis)
OGC-Emission (Prüfungsergebnis)
Staubemission (Prüfungsergebnis)
	483
 19
  28
	mg/m3 
mg/m3
mg/m3 
	Klasse 5
Klasse 5
Klasse 5

	34. 
	
	Kesselklasse nach Tabelle 6 - Klasse 5 /im gesamten Bereich der thermischen Belastungen/  
Herstellererklärung: Klasse 5
	Klasse 5

	35. 
	GESAMTBEURTEILUNG DER ERGEBNISSE DER KESSELPRÜFUNG:
· Der mit Laubholz-Hackschnitzeln betriebene Kessel erfüllt die Anforderungen der Klasse 5 hinsichtlich Wärmewirkungsgrad gemäß der Norm PN-EN 303-5:2012.
· Der mit Laubholz-Hackschnitzeln betriebene Kessel erfüllt die Anforderungen der Klasse 5 hinsichtlich der Emission von gasförmigen Schadstoffen der Norm PN-EN 303-5:2012.
· Der Hersteller des geprüften Kessels ist aufgrund der durchgeführten Prüfungen verpflichtet, die Erklärung in der mit dem Kessel gelieferten Kesselkennzeichnung und Dokumentation zu aktualisieren und/oder zu ergänzen /gemäß Pkt. 4.2.1.1, 7 und 8 der Norm PN-EN  303-5: 2012 /.


***) Prüfungen außerhalb des Geltungsbereichs der Laborakkreditierung
5. SCHLUSSINFORMATIONEN.
Die im Bericht dargestellten Prüfergebnisse beziehen sich nur auf den geprüften Kessel des Typs ECO-QUENTIN 22 mit der bereitgestellten Ausrüstung, ausschließlich beim Verbrennen von Holzhackschnitzeln gemäß Pkt. 3.2. 
Hinweis: Sicherheitsanforderungen (Punkt 4.3) sind enthalten in den Abschnitten: 4.3.1; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; der Norm PN-EN 303-5: 2012 sowie der Risikobeurteilung und Funktionssicherheitsprüfung gemäß Punkt 5.16 der Norm PN-EN 303-5: 2012.
Der Hersteller sollte eine Risikobeurteilung nach EN ISO 12100 durchführen. Höhere Gewalt 
wird nicht berücksichtigt. Die Risikobeurteilung sollte von einer unabhängigen Stelle auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Glaubwürdigkeit überprüft werden.
Im Fall der Notwendigkeit der Durchführung von ergänzenden Prüfungen gelten die in den Punkten: 5.16.1; 5.16.2; 5.16.3; 5.16.4; 5.16.5 der Norm PN-EN 303-5: 2012 enthaltenen Bedingungen.
6. LITERATUR UND DOKUMENTE
1. Norm PN-EN 303-5: 2012. Festbrennstoffkessel mit manuellem und automatischem Brennstoffbehälter mit einer Nennleistung von bis zu 500 kW. Begriffe, Anforderungen, Prüfungen und Kennzeichnung.
2. Verordnung (EU) 2015/1189 der Kommission vom 28. April 2015 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Festbrennstoffkesseln
3. Bedienungsanleitung des ECO QUENTIN 22 kW Kessels.
4. Bedienungsanleitung für KEY RK-2006 Steuerung.
5. Technische und betriebliche Dokumentation, Gebläselüfter WPA 07.
6. Technische Dokumentation der Kraftstoffzuführung.
ENDE DES BERICHTS
BRENNER MIT ZUFÜHRUNG





KESSELKÖRPER (WÄRMETAUSCHER)





BRENNSTOFFTANKABDECKUNG





STEUERUNGSMONITOR





HORIZONTALE LAMELLEN (WASSERREGALE)





KESSEL-AUSSENMANTEL





KESSEL-WASSERMANTEL





BRENNER-ÖFFNUNG





ASCHEKASTEN-TÜR�(UNTERE TÜR)





BRENNER-TÜR�(MITTLERE TÜR)





REINIGUNGS-TÜR�(OBERE TÜR)





SCHORNSTEIN-REINIGER





RAUCHFANG








_1624689703.unknown

_1624689705.unknown

_1624689707.unknown

_1624689708.doc


CUE












_1624689706.unknown

_1624689704.unknown

_1624689702.unknown

