	[image: image1.emf]
	PER - EKO SP. z O.O.

27 – 200 STARACHOWICE, 
UL. RADOMSKA 29





      DANE PRZY 100%  OBCIĄŻENIU KOTŁA

Angaben für 100%  Belastung des Kessels
Data for 100% load of the boiler

	Emisja kotłów PER-EKO
Emissionswerte der PER-EKO Kessel     Emission of the PER-EKO boilers

	
	Masa spalin ~ [kg/m3]

Abgasmassestrom
Exhaust gases flow
	~ CO2 [%]

Kohlendioxid Carbon dioxide
	Ø masy spalin ~ [kg/s]

Ø  des Abgasmassestroms 
Ø of exhaust gases flow

	KSR-14
	14
	9,5
	0,0039

	KSR-17
	15
	9,5
	0,0042

	KSR-25
	16
	9,5
	0,0045

	KSR-37
	17
	9,5
	0,0048

	KSR-50
	19
	9,5
	0,0054

	KSR-75
	23
	9,5
	0,0065

	TEMPERATURA SPALIN ~ 220 °C

Abgastemperatur ~ 220 °C       Exhaust gases temperature ~ 220 °C


Szczegółowych informacji nt ciągu kominowego dla danej mocy kotła na paliwo stałe reguluje PN-EN 303-5

Ausführliche Informationen zum Schornsteinzug für gegebene Leistungen der Festbrennstoffkessel regelt die Norm PN-EN 303-5

Detailed information on the chimney draught for the given heating power of solid fuel boilers sets the standard PN-EN 303-5
Z poważaniem

Tomasz Linek

04.03.2013.
	Tel./Fax. ( 0 ... 41) 274 53 26

                                274 53 53

                                275 87 20
	NIP : 664–19–53–553

Konto bankowe:

Bank PeKaO S.A. I O/Starachowice Nr 81124022811111000031867689



[image: image1.emf]